## Sheet1
榆林市供热有限公司2026年老旧小区 供暧问题及整改建议
排查时间：2026年4月
各用热单位及小区： 城区集中供热是一项复杂的系统工程，不仅涉及热源点、供热主管网、中继能源站等城市统管供热设施，尤为重要的是用热单位、小区自建自管的换热站、庭院管网、户内设备等供热设施，如果其中任何一个环节出了问题，都会影响正常用热。根据我公司2025年冬-2026年春采暖期入户调查情况，榆林城区部分自建自管小区换热站内供热设备设施存在较大缺陷，严重影响供热质量，导致小区居民采暖效果差，并且在供热过程中存在较大安全隐患。 为了提高供热设备设施的健康水平，确保居民冬季“安全稳定优质高效”取暖，我公司针对各小区换热站存在的缺陷和隐患进行梳理汇总并给出整改建议，请各用热小区管理主体在2026年度采暖期注水前按照整改建议清单完成供热设备设施检修维护工作，如未完成整改的小区，在采暖期将无法保证供热质量，出现任何情况请自行承担。 附件：2026年小区自建自管供热设施存在问题及整改建议表 榆林市供热有限公司 2026年4月28日
红山片区
序号 | 用热小区 | 存在问题 | 改造意见及建议
统建站
1 | 西铁家园 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 3.现有单管循环供热模式制约供热效果，导致管网水力失衡问题。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。 3.建议对二次管网实施双管循环改造，优化水力分配。
2 | 榆林学院 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
3 | 幸福家园 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 3.现有单管循环供热模式制约供热效果，导致管网水力失衡问题。 | 1. 建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。 3.建议对二次管网实施双管循环改造，优化水力分配。
4 | 榆阳区政府 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
5 | 文化小区 | 1.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
6 | 火车站1期 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
7 | 火车站2期 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
8 | 火车站公寓 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
9 | 塞维兰蒂斯 | 1.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
10 | 榆林市第十五小学 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 | 1.建议更换老旧供热管道。
11 | 榆林市第七幼儿园 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 | 1.建议更换老旧供热管道。
12 | 盛景家苑 | 1.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
13 | 科技信息研究所家属院 | 1.平房区域内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换平房区域的老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
14 | 西沙安置小区 | 1.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
15 | 福田小区 | 1.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 2.现有单管循环供热模式制约供热效果，导致管网水力失衡问题。 | 1.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。 2.建议对二次管网实施双管循环改造，优化水力分配。
18 | 一八五佳苑 | 1.片暖区域内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换片暖区域内老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
19 | 金苑小区 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
20 | 金阳小区 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
21 | 电厂小区 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
23 | 和顺雅苑 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
24 | 平塘花园 | 1.个别商业机组用户明暖私改地暖，影响二网水力平衡。 | 1.建议恢复原设计管道。
25 | 东城郡 | 1.商业机组明暖私改地暖，影响供热质量。 | 1.建议恢复原设计管道。
自建站
1 | 广电小区 | 1.换热站阀门锈蚀严重，无法操作。 2.压力仪表读数不准。 3.站内管道保温缺失。 | 1.更换阀门。 2.更换压力仪表。 3.加装管道保温。
2 | 花园小区 | 1.供热设备老旧需检修维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.压力仪表读数不准。 | 1.阀门、循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.更换压力仪表。
3 | 检察院家属院 | 1.供热设备老旧，缺乏维护保养。 2.换热站板换换热效果差。 3.压力仪表读数不准。 | 1.阀门、循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.更换压力仪表。
4 | 龙凤小区 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.换热站脏、乱、差。 4.压力仪表读数不准。 | 1.阀门、循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.整改换热站。 4.更换压力仪表。
5 | 榆林市交警三大队 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。
6 | 榆林市第五中学 | 1.供热设备未及时保养维护，部分压力仪表不准确。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护，更换压力仪表。
7 | 锦苑小区 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。
8 | 榆林市一中家属院 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.换热站脏、乱、差。 4.压力仪表读数不准。 | 1.阀门、循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.整改换热站。 4.更换压力仪表。
9 | 金桥花园 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。
10 | 垃圾转运站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.直供站一网温度和压力较高，供热设施老旧，有泄漏风险。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.设备升级改造。
11 | 望湖星城 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.压力仪表读数不准。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.更换压力仪表。
12 | 财校家属院 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。
13 | 特殊教育学校 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 3.换热站脏、乱、差，堆放杂物。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。 3.设备升级更换。
14 | 榆林市第六中学 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.循环泵、补水泵、配电柜检修维护。 2.清洗板换。
15 | 官井滩小区 | 1.压力仪表读数不准。 2.站内管道保温缺失。 3.阀门、配电柜未及时保养维护。 | 1.更换压力仪表。 2.加装管道保温。 3.阀门、配电柜检修维护。
16 | 乙鑫建材市场 | 1.小区内供热管道老旧，跑、冒、滴、漏现象严重。 2.部分阀门出现关闭密封不良及机械卡死现象，需及时更换或维修。 | 1.建议更换老旧供热管道。 2.建议更换或维修有问题的阀门，消除泄漏隐患。
17 | 福鼎泰小区 | 1.换热站内增压泵扬程低、流量不够。 2.循环泵流量不够。 3.换热器换热面积不够。 | 1.建议更换增压泵。 2.建议更换循环泵。 3.建议增加板片。
18 | 御溪名城小区 | 1.站内自控设备故障。 2.换热站板换换热效果差。 | 1.建议升级自控设备。 2.清洗板换。
高新片区、西南片区
序号 | 用热小区 | 存在问题 | 改造意见及建议
1 | 东洲公寓 | 1.4个单元竖管阀门年代久远，关闭不严，个别泄漏影响大面积停热。 2.东洲公寓供水母管上粗下细，底层流量不足，导致上暖下冷。 3.滤网无人进行检查清理，导致堵塞现象发生。 | 1.建议更换。 2.建议改造双管系统。 3.建议物业或业主自行定期清理维护滤网。
2 | 榆林市恒丰汽贸有限公司 （国道） | 1.从换热站到恒丰汽贸供热管道老旧部分缺少保温锈蚀严重，有跑、冒、滴漏现象，随时可能发生泄漏，导致停供现象。 | 1.建议更换。
3 | 榆林市广济堂中药开发有限责任公司 | 1.私改、私加暖气片现场较多。 2.庭院管网保温缺失，管道锈蚀严重。 | 1.建议恢复采暖管道及拆除私加暖气片。 2.建议对庭院管网缺失保温段进行除锈保温。
4 | 榆林羊老大品牌服饰运营有限责任公司 | 1.庭院支线供热管网、阀门锈蚀严重。 2.楼内供热管网自动排气阀年久失修，失去作用，造成汽堵现象，影响供热。 | 1.建议更换阀门、供热管网。 2.建议更换自动排气阀。
5 | 馨园小区 | 1.二次庭院供热管网近粗远细、流量不足，近热远冷。 2.庭院供热管网无保温、腐蚀严重，经常泄露，导致停热现象时有发生。 3.外墙无保温，部分窗户密封性差，导致散热量过大。 4.部分用户私改地暖，导致底层用户温度室温不达标。 | 1.建议申请老旧小区及供热管网进行改造。 2.建议恢复原供暖系统。
6 | 银河小区 | 1.单元阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热流量。 2.单元入户过滤网无人清洗、堵塞严重，严重影响供热质量。 | 1.建议更换。 2.建议物业或业主自行定期清洗。
7 | 国华小区 | 1.单元入户滤网常年不进行检查清理与维护，有堵塞现象。 2.部分用户私自加装管道泵，影响左邻右舍供热质量。 3.庭院二次供热管网年久失修，跑、冒、滴、漏现象严重。 | 1.建议定期清理滤网。 2.建议拆除管道泵。 3.建议更换供热管网。
8 | 尚郡小区 | 1.庭院入户阀门关闭不严，滤网堵塞,严重影响供热质量。 | 1.建议物业或业主定期更换或自行清洗。
9 | 榆林开发区上林苑小区 | 1.外墙无保温，部分窗户密封性差，导致散热量过大。 2.部分入户阀门年久关闭不严。 | 1.建议申请老旧小区改造包括供热管网。
10 | 榆中小区 | 1.楼内供热管网自动排气阀年久失修，失去作用，造成气堵现象，影响供热。 | 1.建议更换自动排气阀。
11 | 墨金苑小区 | 1.外墙无保温，部分窗户密封性差，导致散热量过大。 2.庭院供热管网年久失修.管道腐蚀.跑、冒、滴、漏现象严重。 3.部分用户私自加装管道泵，影响左邻右舍供热质量。 4.楼内供热管网自动排气阀年久失修，失去作用，造成气堵现象，影响供热。 5.部分入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 | 1.建议申请老旧小区改造包括供热管网。
12 | 榆林市寰宇房地产开发有限公司（药监局家属院） | 1.外墙无保温，部分窗户密封性差，导致散热量过大。 2.庭院供热管网年久失修.管道腐蚀.跑、冒、滴、漏现象严重。 3.楼内供热管网自动排气阀年久失修，失去作用，造成气堵现象，影响供热。 4.部分入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 | 1.建议加装外墙保温。 2.建议修复或更换庭院管网。 3.建议更换自动排气阀。 4.建议更换入户阀门。
13 | 榆林市中天房地产开发有限公司（小天使幼儿园） | 1.多年来单管循环系统2层和3层私自改为地暖，1层和4层为暖气片，无人管控严重影响供热质量。 | 建议恢复原采暖系统或重新计算供热管径。
14 | 陕西省烟草公司榆林市公司 | 1.换热站至烟草公司供热二级供热管网部分保温缺失且腐蚀、锈蚀严重，存在安全隐患，可能造成随时供热中断（已告知用户多年）。 | 1.建议更换。
15 | 塞维利亚小区 | 1.单元竖管无保温，热损耗和噪音过大。 2.部分入户阀门年久卡塞，泄漏后无法有效进行关断，影响供热质量。 3.单元自立式流量阀年久失修，失去调节作用。 4.单元入口滤网堵塞。 5.商铺管道设计不合理，有私接乱拉现象，影响左邻右舍供热。 | 1.建议加装保温。 2.建议更换故障阀门。 3.建议拆除或修复自立式流量阀。 4.建议定期清理滤网。
16 | 御溪台小区 | 1.部分入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 2.商铺原设计为地暖，部分商铺私改为暖气片或空调，有私接乱拉现象，直接影响左邻右舍供热质量。 | 1.建议更换。 2.建议合理优化采暖系统，不宜影响左邻右舍。
17 | 绿源小区（兴达路） | 1.部分单元立管入户供热管道、阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭。 2.商铺原设计为暖气片，部分商铺私改为地暖，影响左邻右舍。 3.部分单元阀门因安装位置不合理无法全部开启，影响供热质量。 4.入户过滤网有堵塞现象，严重影响供热。 | 1.建议更换阀门。 2.建议恢复原采暖系统。 3.建议更换阀门或重新设计。 4.建议物业或业主定期更换或自行清洗。
18 | 巨丰小区 | 1.部分入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 2.商铺原采暖设计为暖气片，部分商铺私改为地暖或空调且存在乱接现象。 | 1.建议更换。 2.建议恢复原供暖系统。
19 | 阳光城B区 | 1.商铺为上供下回式，一楼商铺内结架超高且散热片少。 2.部分单元入口阀门设计不合理，空中无法操作且关闭不严。 | 1.建议重新设计。 2.建议更换。
20 | 中央公园 | 1.商铺原采暖设计为暖气片，部分商铺私改为地暖。 2.庭院管网车库至单元直埋弯头锈蚀严重，一旦泄漏导致整个小区停热。 | 1.建议恢复原供热系统。 2.建议更换。
21 | 公园时光 | 1.部分用户私自将散热片改造为地暖，影响左邻右舍。 2.部分单元阀门关闭不严。 3.二次管网水力失衡，存在近热远冷现象。 | 1.建议恢复原供热系统。 2.建议更换分支阀门。 3.建议进行水力平衡调整。
22 | 教育小区 | 1.换热站及庭院管网缺少维护维修保养。 2.单元及入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 | 1.建议定期保养维修换热站及庭院管网。 2.建议更换。
23 | 农贸市场（风景小区） | 1.庭院二次供热管网阀门.滤网常年不进行检查.清理。 2.庭院二次供热管网部分保温破损。 3.换热站及庭院管网缺少维护保养。 | 1.建议定期检查阀门.清理滤网。 2.建议修复破损保温。 3.建议定期保养维修换热站及庭院管网。
24 | 正泰小区 | 1.换热站常年缺少维护维修保养，立管管网保温缺失，影响供热质量。 | 1.建议定期保养维修换热站及立管管网加保温。
25 | 锦园小区 | 1.外墙无保温。 2.部分用户私自将散热片改造为地暖，导致水流不畅。 3.部分窗户老旧密封性差。 4.锦园小区为自管站，运行方式由物业管理，缺乏统一调控。 5.部分用户私加管道泵。 6.小区整体流量失衡，导致近端热末端冷，投诉较多。 | 1.建议加装外墙保温。 2.建议恢复原供暖系统。 3.建议修复窗口或更换。 4.建议多与供热公司沟通，统一运行方式，确保供热设施安全.稳定.高效运行。 5.建议拆除管道泵。 6.建议对庭院管网水力平衡。
26 | 司法小区 | 1.部分入户阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 | 1.建议更换。
27 | 高新小区 | 1.单元及入户滤网严重堵塞，影响供热质量。 2.部分阀门年久卡塞，无法全部开启或关闭，影响供热质量。 | 1.建议物业或业主定期自行清洗滤网。 2.建议更换。
28 | 高新六小 | 1.自建站供热滤网严重堵塞，影响供热。 | 1.建议定期清理滤网或加装旋流式除污器。
29 | 元驰小区 | 1.部分用户私自加装管道泵，影响左邻右舍。 2.元驰小区为自管站，建议物业根据天气调节换热站的运行方式，适当增加二次网流量。 | 1.建议拆除管道泵。 2.建议多与供热公司沟通，统一运行方式，确保供热设施安全.稳定.高效运行。
30 | 绿洲阳光 | 1.单元楼宇阀门年久失修关闭不严，过滤网堵塞严重，影响供热质量。 | 1.建议更换阀门、定期清理滤网。
31 | 九龙湾 | 1.单元楼宇入户阀门年久失修卡塞严重，无法全部开启或关闭，部分过滤网堵塞，影响供热质量。 | 1.建议更换单元楼宇阀门、定期清洗滤网。
32 | 塞纳公馆 | 1.商铺原采暖设计为暖气片，部分商铺 私改为地暖，影响供热。 | 1.建议恢复原采暖系统。
33 | 文景苑小区 | 1.单元阀门年久失修，有泄漏现象，影响供热质量。 2.入户滤网堵塞严重。 | 1.建议更换。 2.建议物业或业主定期清理滤网。
34 | 中央公园B座 | 1.换热站供热设施年久失修，导致换热站水箱经常泄漏，影响供热质量与安全（基本天天泄漏，已告知多次，无人管理）。 | 1.建议定期维修保养。
35 | 伟业新天地 | 1.入户支线管网单管多达8-12户，导致分配不均，存在近热远冷。 | 1.建议合理优化供热管道。
36 | 溪苑北区 | 1.二次庭院管网部分管道保温缺失，锈蚀严重，影响供热质量。 | 1.建议管道恢复保温，更换部分锈蚀严重的管道。
37 | 圣景名苑 | 1.庭院管网跑、冒、滴、漏现象严重。 | 1.建议更换。
南郊片区
序号 | 用热小区 | 存在问题 | 改造意见及建议
1 | 亮春嘉园 | 1.小区内供热管道老旧，跑冒滴漏现象严重。 | 1.建议更换老旧供热管道。
2 | 秀园小区C区 | 1.用户上楼管道未更换，管道存在堵塞现象及跑冒滴漏现象。 2.部分楼栋自动排气阀未及时更换。 | 1.建议更换用户上楼老旧管道。 2.及时更换楼栋自动排气阀。
3 | 华宇小区 （肤施路） | 1.部分楼栋内暖气管道改造变成PE热熔管，回水并管，影响流量。 2.小区无外墙墙体保温，部分窗户老旧，保温性能差。 | 1.主管道恢复为供热设计时同口径钢管。 2.增加墙体外保温，更换老旧窗户。
4 | 九溪半岛 | 1.部分用户屋内地暖管道管路较少，无法保证供暖质量。 2.部分用户上下楼无人入住，地暖处于关闭状态，影响上下层整体供热效果。 3.供热设备未及时保养维护。 | 1.供暖时协调上下楼开启供热设备。 1.清洗板换。 2.配电室保养。 3.循环泵、补水泵保养。
5 | 荣轩家园 | 1.部分楼栋单元楼主管道，管径偏细，流量不足，无法保证供暖质量。 2.小区内部无楼宇平衡装置，远端楼栋供热流量不平衡。 | 1.整改小区供热管网。 2.加装楼宇平衡装置。
6 | 发改委小区 | 1.个别用户私改供热管道为铝塑管，导致供热管口径变细，流量变小，影响正常供暖。 | 1.恢复为原口径钢管。
7 | 新宇建司自建站 | 1.换热站板换换热效果差。 2.循环泵轴承故障。 3.板换进出口阀门关闭不严。 | 1.清洗板换。 2.循环泵更换轴承。 3.更换板换进出口阀门。
8 | 水利局自建站 | 1.换热站板换换热效果差。 2.补水泵轴承故障。 3.LED一网无显示供回参数。 4.水箱出水口软接变形严重。 5.水箱与补水泵连接混乱。 | 1.清洗板换。 2.补水泵更换轴承。 3.水箱出口与补水泵连接口重新连接。 4.更换软接。
9 | 金泰隆和小区自建站 | 1.补水系统无自动。 2.供热设备未及时保养维护。 | 1.补水系统升级改造。 2.清洗板换。 2.配电室保养。 3.循环泵、补水泵保养。
10 | 公路段自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 | 1.清洗板换。 2.配电室保养。 3.循环泵、补水泵保养。
11 | 公路勘查设计院自建站 | 1.站内主要供热设备未及时保养。 2.电气自控设备老旧。 | 1.清洗板换。 2.配电室保养。 3.循环泵、补水泵保养。
12 | 区土地局自建站 | 1.PLC远程无法调节。 2.水箱漏水。 3.补水泵、循环泵故障。 4.板换后仪表安装混乱，锈蚀严重。 5.板换换热效果差。 | 1.升级PLC控制系统。 2.维修水箱。 3.维修补水泵、循环泵。 4.整改板换后仪表。 5.清洗板换。
13 | 公安局自建站站 | 1.PLC未上传，一网无数据。 2.供热设备未及时保养维护。 | 1.升级PLC控制系统。 2.清洗板换。 3.循环泵、补水泵保养。
14 | 国税局自建站 | 1.流量表故障。 2.PLC一网流量不显示，远程无法调节。 3.供热设备未及时保养维护 | 1.更换流量表。 2.升级PLC控制系统。 3.清洗板换。 4.配电柜内设备维保。 5.循环泵、补水泵保养。
15 | 亮馨大厦自建站 | 1.3#循环泵软启动故障。 2.板换换热差。 3.PLC未上传。 4.供热设备未及时保养维护。 | 1.维修或更换3#循环泵软启动。 2.清洗升级板式换热器。 3.升级PLC控制系统。 4.配电室保养。 5.循环泵、补水泵保养
16 | 执法局榆阳分局一大队自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 | 1.清洗板换。 2.配电柜内设备维保。 3.循环泵、补水泵保养。
17 | 地运司自建站 | 1.供热设备未及时保养维护. 2.电气自控设备老旧。 3.站内通风较差。 | 1.清洗板换。 2.更换一网主管。 3.配电柜内设备维保。。 4.循环泵、补水泵保养。
18 | 检察院自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.一网主管，二网主管年久需要更换。 3.站房照明较差。 | 1.清洗板换。 2.建议更换一网主管。 3.建议更换二网主管。 4.升级配电柜。 5.整改站内照明。 6.循环泵、补水泵保养。
19 | 公路局自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.二网主管年久需要更换。 3.集分水器支线阀门关闭不严。 | 1.清洗板换。 2.建议更换二网主管。 3.循环泵、补水泵保养。 4.配电柜保养。 5.更换集分水器支线阀门。
20 | 电力局一号院自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.二网主管年久需要更换。 3.集分水器支线阀门关闭不严。 | 1.清洗板换。 2.建议更换二网主管。 3.循环泵、补水泵保养。 4.配电柜保养。
21 | 电力局高区地暖站 | 1.供热设备未及时保养维护。 | 1.清洗板换。 2.循环泵、补水泵保养。 3.配电柜保养。
22 | 上郡路消防队自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.站房内通风不畅。 | 1.清洗板换。 2.更换支线阀门。 3.加装站内通风。 4.循环泵、补水泵保养。 5.配电柜保养。
23 | 供电局三角地自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 | 1.清洗板换。 2.循环泵、补水泵保养。 3.配电柜保养。
24 | 榆阳电力家属院自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.二网主管年久。 | 1.清洗板换。 2.循环泵、补水泵保养。 4.配电柜保养。
25 | 上郡路气象局自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.站房照明较差。 | 1.清洗板换。 2.循环泵、补水泵保养。 5.配电柜保养。
26 | 西亚小区自建站 | 1.供热设备未及时保养维护。 2.二网主管年久需要更换。 3.支线阀门关闭不严。 | 1.清洗板换。 2.建议更换二网主管。 3.循环泵、补水泵保养。 4.配电柜保养。 5.更换支线阀门。